## 様式
冷媒漏えい点検・整備記録簿 |  |  |  |  | 年 月 日 |  |  |  | ～ | 年 月 日 |  |  |  | 管理番号 |  |  |  | 補足事項
機器の管理者 |  | 氏名・名称 | [9 empty] | 設備製造者
|  | 住所 | 〒 | [5 empty] | 系統名 |  |  | 設置年月日 | 年 月 日
機器の所在 |  | 施設名称 | [6 empty] | TEL |  |  | 使用機器 | 分類 |  |  | 型式
|  | 住所 | 〒 | [5 empty] | TEL |  |  |  | 製番 |  |  | 用途
運転管理責任者 | [8 empty] | TEL |  |  |  | 圧縮機の電動機定格出力（ｋW）
点検等業者名・住所 |  |  |  |  | 〒 |  |  |  | TEL |  |  | 冷媒量（ｋｇ） |  | 合計充てん量 | 合計回収量 | 合計排出量 | CO２トン
[5 empty] | 〒 |  |  |  | TEL |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 〒 |  |  |  | TEL |  |  | 使用冷媒 | 冷媒名 |  | 初期充てん量（ｋｇ） |  | 0
[5 empty] | 〒 |  |  |  | TEL |  |  |  | GWP値
主要冷媒のGWP値※ | 冷媒名 | R11 | R12 | R32 | R134a | R22 | R123 | R245fa | R502 | R404A | R407A | R407C | R410A | R410B | R152a | R142b | R507A
| GWP値 | 4660 | 10200 | 677 | 1300 | 1760 | 79 | 858 | 4790 | 3940 | 1920 | 1620 | 1920 | 2050 | 138 | 1980 | 3990
※R6年度以降に算定する算定漏えい量に用いるGWP値
作業年月日 | 点検・整備区分 |  |  | 充てん量（kg） |  | 回収量（kg） | 点検内容 |  | 点検結果 （漏えいの有無） | 漏えい・故障の原因 | 漏えい・故障箇所 | 修理の内容 | 点検・修理・ 充てん回収業者名 |  | 技術者氏名 | 技術者No. | 修理困難理由 | 修理予定日
回収戻し 充てん量 (kg）
出荷時初期充てん量
設置時追加充てん量
計 | （出荷時初期充てん量・設置時追加充てん量を除く） |  |  | 0 | 0 | 0
【出典】一般社団法人日本冷凍空調設備工業連合会 資料を一部変更して作成

## 記載例
冷媒漏えい点検・整備記録簿 |  |  |  |  | 2011 年 11 月 11 日 |  |  |  | ～ | 2018 年 4 月 3 日 |  |  |  | 管理番号 | RGGN-６GMT-8YXA |  |  | 補足事項
機器の管理者 |  | 氏名・名称 | （株）〇〇 | [8 empty] | 設備製造者 | □□冷凍機（株）
|  | 住所 | 〒123-4567 | 〇〇県〇〇市〇〇3-4-５ |  |  |  |  | 系統名 | Ａ－１ |  | 設置年月日 | 2011 年 11 月 11 日
機器の所在 |  | 施設名称 | 〇〇 ××支店 | [5 empty] | TEL | 01-234-5678 |  | 使用機器 | 分類 | ショーケース・冷蔵庫 |  | 型式 | AS023D
|  | 住所 | 〒321-9876 | 〇〇県〇〇市〇〇9-87 |  |  |  |  | TEL | 01-222-3333 |  |  | 製番 | ＥＤ024-2007 |  | 用途 | 冷凍・冷蔵用
運転管理責任者 |  |  | 〇〇 〇〇 | [5 empty] | TEL | 01-222-3333 |  |  | 圧縮機の電動機定格出力（ｋW） |  |  | 8.5
点検等業者名・住所 |  | △△設備（株） |  |  | 〒222-0001 |  |  |  | TEL | 023-444-5555 |  | 冷媒量（ｋｇ） |  | 合計充てん量 | 合計回収量 | 合計排出量 | CO２トン
|  | ××設備（株） |  |  | 〒223-0001 |  |  |  | TEL | 024-666-2221 |  |  |  | 100 | 81.5 | -18.5 | -35.52
[5 empty] | 〒 |  |  |  | TEL |  |  | 使用冷媒 | 冷媒名 | R410A | 初期充てん量（ｋｇ） |  | 25
[5 empty] | 〒 |  |  |  | TEL |  |  |  | GWP値 | 1920
主要冷媒のGWP値※ | 冷媒名 | R11 | R12 | R32 | R134a | R22 | R123 | R245fa | R502 | R404A | R407A | R407C | R410A | R410B | R152a | R142b | R507A
| GWP値 | 4660 | 10200 | 677 | 1300 | 1760 | 79 | 858 | 4790 | 3940 | 1920 | 1620 | 1920 | 2050 | 138 | 1980 | 3990
※R6年度以降に算定する算定漏えい量に用いるGWP値
作業年月日 | 点検・整備区分 |  |  | 充てん量（kg） |  | 回収量（kg） | 点検内容 |  | 点検結果 （漏えい・故障の有無） | 漏えい・故障の原因 | 漏えい・故障箇所 | 修理の内容 | 点検・修理・ 充てん回収業者名 |  | 技術者氏名 | 技術者No. | 修理困難理由 | 修理予定日
回収戻し 充てん量 (kg）
| 出荷時初期充てん量 |  |  | 20
2014-11-11 | 設置時追加充てん量 |  |  | 5
2014-11-11 | 設置時点検 | [5 empty] | システム漏えい試験（気密試験） |  | なし |  |  |  | △△設備（株） |  | △△ △△ | 1-23-4-5678901
2015-07-10 | 呼出点検 | [5 empty] | 直接法 |  | あり |  |  |  | △△設備（株） |  | △△ △△ | 1-23-4-5678901
2015-07-11 | 漏えい修理 |  |  | 25 | 19.5 | 19.5 | 直接法 |  | なし | 振動・共振 | フレア接手部 | その他（未実施） | △△設備（株） |  | △△ △△ | 1-23-4-5678901
2015-11-01 | 定期点検 | [5 empty] | 間接法 |  | なし |  |  | 増し締め | △△設備（株） |  | △△ △△ | 1-23-4-5678901
2016-10-25 | 定期点検 | [5 empty] | 間接法 |  | なし |  |  |  | △△設備（株） |  | △△ △△ | 1-23-4-5678901
2016-10-26 | 漏えい修理 |  |  | 25 | 21 | 21 | 直接法 |  | あり | 経年腐食 | ねじ部 | 部品交換 | △△設備（株） |  | △△ △△ | 1-23-4-5678901
2017-03-14 | 呼出点検 |  |  |  |  | 20.5 | 直接法 |  | あり | 損傷（亀裂など） | 溶接部 | 溶接補修 | △△設備（株） |  | △△ △△ | 1-23-4-5678901
2017-03-25 | 整備（修理）後点検 |  |  | 25 |  |  | システム漏えい試験（気密試験） |  | なし |  |  |  | △△設備（株） |  | △△ △△ | 1-23-4-5678901
2017-10-20 | 定期点検 | [5 empty] | 間接法 |  | なし |  |  |  | ××設備（株） |  | ×× ×× | 1-98-7-6543210
2018-04-03 | 譲渡
計 | （出荷時初期充てん量・設置時追加充てん量を除く） |  |  | 75 | 40.5 | 61
【出典】一般社団法人日本冷凍空調設備工業連合会 資料を一部変更して作成